## Sheet1
Nhóm 1
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 12 | 0.6 | 0.2 | 14 | 7 | 2 | 28 | 70 | 0.16667 | 0.4 | 0.67 | 8.04 | 1.99 | 27.86 | 37.1467 | 46.4333 | 70.5482
1 | 1 | Máy tiện ren | 1 | I6I6 | 5 | 5 | 0
2 | 2 | Máy tiện tự động | 3 | TГ-IM | 5 | 15 | 0
3 | 3 | Máy tiện tự động | 2 | 2A-62 | 14 | 28 | 1
4 | 4 | Máy tiện tự động | 2 | I615M | 6 | 12 | 0
5 | 5 | Máy tiện tự động | 1 |  | 2 | 2 | 0
6 | 6 | Máy tiện rê vôn ve | 1 | IA-I8 | 2 | 2 | 0
7 | 7 | Máy phay vạn năng | 2 | 678M | 3 | 6 | 0
Ʃ |  |  | 12 |  |  | 70
Nhóm 2
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 11 | 0.6 | 0.2 | 14 | 7 | 5 | 53 | 72 | 0.45455 | 0.73611 | 0.7 | 7.7 | 1.99 | 28.656 | 38.208 | 47.76 | 72.5638
1 | 8 | Máy phay ngang | 1 |  | 2 | 2 | 0
2 | 9 | Máy phay đứng | 2 | 6K82 | 14 | 28 | 1
3 | 10 | Máy phay đứng | 1 | 6K-12Г | 7 | 7 | 1
4 | 11 | Máy mài | 1 |  | 2 | 2 | 0
5 | 12 | Máy bào ngang | 2 | 7A35 | 9 | 18 | 1
6 | 14 | Máy xọc | 1 | 7417 | 3 | 3 | 0
7 | 15 | máy khoan vạn năng | 1 | A135 | 5 | 5 | 0
8 | 16 | Máy doa ngang | 1 | 2613 | 5 | 5 | 0
9 | 17 | Máy khoa hướng tâm | 1 | 4522 | 2 | 2 | 0
Ʃ |  |  | 11 |  |  | 72
Nhóm 3
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 16 | 0.6 | 0.2 | 9 | 4.5 | 7 | 56 | 73 | 0.4375 | 0.76712 | 0.7 | 11.2 | 1.75 | 25.55 | 34.0667 | 42.5833 | 64.6987
1 | 13 | Máy xọc | 4 | Ш3A | 8 | 32 | 1
2 | 18 | Máy mài phẳng | 2 | CK-371 | 9 | 18 | 1
3 | 19 | Máy mài tròn | 1 | 3153M | 6 | 6 | 1
4 | 20 | Máy mài trong | 1 | 3A24 | 3 | 3 | 0
5 | 21 | Máy mài dao cắt gọt | 1 | 3628 | 3 | 3 | 0
6 | 22 | Máy mài sắc vạn năng | 1 | 3A-64 | 1 | 1 | 0
7 | 23 | Máy khoan bàn | 2 | HC-12A | 1 | 2 | 0
8 | 24 | Máy ép kiểu trục khuỷu | 1 | K113 | 2 | 2 | 0
9 | 27 | Máy mài phá | 1 | 3M634 | 3 | 3 | 0
10 | 28 | Cưa tay | 1 |  | 1 | 1 | 0
11 | 29 | Cưa máy | 1 | 872 | 2 | 2 | 0
Ʃ |  |  | 16 |  |  | 73
Nhóm 4
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 4 | 0.6 | 0.2 | 30 | 15 | 3 | 85 | 95 | 0.75 | 0.89474 | 0.85 | 3.4 | 2.64 | 85.5 | 114 | 142.5 | 216.5064
1 | 31 | Lò điện khiển buồng | 1 | H-30 | 30 | 30 | 1
2 | 32 | Lò điện khiển đứng | 1 | Ц-25 | 25 | 25 | 1
3 | 33 | Lò kiểu bể | 1 | B-20 | 30 | 30 | 1
4 | 34 | Bể điện phân | 1 | Пb21 | 10 | 10 | 0
Ʃ |  |  | 4 |  |  | 95
Nhóm 5
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 9 | 0.6 | 0.2 | 10 | 5 | 5 | 39 | 51 | 0.55556 | 0.76471 | 0.82 | 7.38 | 2.1 | 21.42 | 28.56 | 35.7 | 54.2405
1 | 43 | Máy tiện ren | 2 | IK620 | 10 | 20 | 1
2 | 44 | Máy tiện ren | 1 | 1A-62 | 7 | 7 | 1
3 | 45 | Máy tiện ren | 1 | 1616 | 5 | 5 | 1
4 | 46 | Máy phay ngang | 1 | 6П80Г | 3 | 3 | 0
5 | 47 | Máy phay vạn năng | 1 | 578 | 3 | 3 | 0
6 | 48 | Máy phat răng | 1 | 5Д32 | 3 | 3 | 0
7 | 49 | Máy xọc | 1 | 7417 | 3 | 3 | 0
8 | 51 | Máy mài tròn | 1 |  | 7 | 7 | 1
Ʃ |  |  | 9 |  |  | 51
Nhóm 6
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 10 | 0.6 | 0.2 | 10 | 5 | 4 | 34.4 | 46.4 | 0.4 | 0.74138 | 0.63 | 6.3 | 2.24 | 20.7872 | 27.7163 | 34.6453 | 52.6381
1 | 50 | Máy bào ngang | 2 |  | 8 | 16 | 1
2 | 52 | Máy khoan đứng | 1 |  | 2 | 2 | 0
3 | 53 | Búa khí nén | 1 | П-412 | 10 | 10 | 1
4 | 54 | Quạt | 2 |  | 2 | 4 | 0
5 | 57 | Máy biến áp hàn (cosⱷ=0.35) | 1 | CT324 | 8.4 | 8.4 | 1
6 | 58 | Máy mài phá | 1 | 3T-634 | 3 | 3 | 0
7 | 59 | Koan điện | 1 | П-54 | 1 | 1 | 0
8 | 60 | Máy cắt | 1 | 872 | 2 | 2 | 0
Ʃ |  |  | 10 |  |  | 46.4
Nhóm 7
STT | Kí hiệu | Tên máy | Số lượng | Nhãn máy | Pđm (KW) |  | So sánh với 1/2Pmax | n | cosⱷ | Ksd | Pmax | 1/2 Pmax | n1 | P1 | P | n* | P* | n*hq | nhq | Kmax | Ptt(KW) | Qtt(KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
[5 empty] | 1 máy | Toàn bộ |  | 8 | 0.6 | 0.2 | 15 | 7.5 | 1 | 15 | 26 | 0.125 | 0.57692 | 0.37 | 2.96 | 2.64 | 23.4 | 31.2 | 39 | 59.2544
1 | 65 | Bàn nguội | 3 |  | 1 | 3 | 0
2 | 66 | Máy cuốn dây | 1 |  | 1 | 1 | 0
3 | 67 | Bàn thí nghiệm | 1 |  | 15 | 15 | 1
4 | 68 | Bề tắm có đốt nóng | 1 |  | 4 | 4 | 0
5 | 69 | Tủ xấy | 1 |  | 2 | 2 | 0
6 | 70 | Khoan bàn | 1 | HC-12A | 1 | 1 | 0
Ʃ |  |  | 8 |  |  | 26
Tổng hợp kết quả từng nhóm
Nhóm | PƩ (KW) | n | Ksd | cosⱷ | nhq | Kmax | Ptt (Kw) | Qtt (KVAr) | Stt (KVA) | Itt(A)
1 | 70 | 12 | 0.2 | 0.6 | 8.04 | 1.99 | 27.86 | 37.1467 | 46.4333 | 70.5482
2 | 72 | 11 | 0.2 | 0.6 | 7.7 | 1.99 | 28.656 | 38.208 | 47.76 | 72.5638
3 | 73 | 16 | 0.2 | 0.6 | 11.2 | 1.75 | 25.55 | 34.0667 | 42.5833 | 64.6987
4 | 95 | 4 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 2.64 | 85.5 | 114 | 142.5 | 216.5064
5 | 51 | 9 | 0.2 | 0.6 | 7.38 | 2.1 | 21.42 | 28.56 | 35.7 | 54.2405
6 | 46.4 | 10 | 0.2 | 0.6 | 6.3 | 2.24 | 20.7872 | 27.7163 | 34.6453 | 52.6381
7 | 26 | 8 | 0.2 | 0.6 | 2.96 | 2.64 | 23.4 | 31.2 | 39 | 59.2544
Ʃ | 433.4 | 70 | 1.4 | 4.2 | 46.98 | 15.35 | 233.1732 | 310.8976 | 388.622 | 590.45
Kdt | 0.8
Pdl | 186.5386
Qdl | 248.7181
Bảng phụ tải của nhà máy luyện kim đen
TT | Tên Phân xưởng | Công suất đặt (kW) | Loại hộ tiêu thụ | Diện tích (m2) | Knc | Cosⱷ | Pdl (kW) | p0 (W/m2) | Pcs (kW) | Ppx (kW) | Qpx (kVAr) | Spx (kVA)
1 | Phân xưởng (PX) luyện gang | 4000 | I | 5224.5 | 0.65 | 0.8 | 2600 | 15 | 78.3675 | 2678.3675 | 1950 | 3313.0277
2 | PX lò Martin | 3500 | I | 3645 | 0.65 | 0.8 | 2275 | 15 | 54.675 | 2329.675 | 1706.25 | 2887.6763
3 | PX máy cán phôi tấm | 2000 | I | 1640.25 | 0.65 | 0.8 | 1300 | 15 | 24.6038 | 1324.6037 | 975 | 1644.7492
4 | PX cán nóng | 2800 | I | 4839.75 | 0.65 | 0.8 | 1820 | 15 | 72.5962 | 1892.5963 | 1365 | 2333.4836
5 | PX cán nguội | 3000 | I | 1913.625 | 0.65 | 0.8 | 1950 | 15 | 28.7044 | 1978.7044 | 1462.5 | 2460.5238
6 | PX tôn | 2500 | I | 5001.75 | 0.65 | 0.8 | 1625 | 12 | 60.021 | 1685.021 | 1218.75 | 2079.5786
7 | PX sửa chữa cơ khí | theo tính toán | III | 1255.5 |  | 0.637 | 186.5386 | 15 | 18.8325 | 205.3711 | 248.7181 | 322.5492
8 | Trạm bơm | 1000 | I | 1549.125 | 0.8 | 0.7 | 800 | 12 | 18.5895 | 818.5895 | 816.1632 | 1155.946
9 | Ban Quản lý và Phòng Thí nghiệm | 320 | III | 2754 | 0.8 | 0.9 | 256 | 20 | 55.08 | 311.08 | 123.9865 | 334.8782
10 | Chiếu sáng phân xưởng | Theo diện tichs |  |  |  |  | 12812.5386 |  | 411.4699 | 13224.0084 | 9866.3678 | 16532.4126
TT | Tên Phân xưởng | Pdl (kW) | Pcs (kW) | Ppx (kW) | Spx (kVA) | tọa độ X (mm) | tọa độ Y (mm) | R (mm) | Độ lớn góc phụ tải chiếu sáng
1 | Phân xưởng (PX) luyện gang | 2600 | 78.3675 | 2678.3675 | 3313.0277 | 110 | 44 | 16.2412 | 10.5334
2 | PX lò Martin | 2275 | 54.675 | 2329.675 | 2887.6763 | 106 | 17 | 15.1628 | 8.4488
3 | PX máy cán phôi tấm | 1300 | 24.6038 | 1324.6037 | 1644.7492 | 66 | 22 | 11.4434 | 6.6868
4 | PX cán nóng | 1820 | 72.5962 | 1892.5963 | 2333.4836 | 62 | 38 | 13.6304 | 13.8089
5 | PX cán nguội | 1950 | 28.7044 | 1978.7044 | 2460.5238 | 26 | 39 | 13.9965 | 5.2224
6 | PX tôn | 1625 | 60.021 | 1685.021 | 2079.5786 | 63 | 64 | 12.8675 | 12.8233
7 | PX sửa chữa cơ khí | 186.5386 | 18.8325 | 205.3711 | 322.5492 | 22 | 53 | 5.0676 | 33.012
8 | Trạm bơm | 800 | 18.5895 | 818.5895 | 1155.946 | 112 | 67 | 9.5934 | 8.1753
9 | Ban Quản lý và Phòng Thí nghiệm | 256 | 55.08 | 311.08 | 334.8782 | 32 | 10 | 5.1636 | 63.7418
Tâm phụ tải
| Tọa độ x0 | 76.5781
| Tọa độ y0 | 39.1151
|  | Xác định, lựa chọn máy biến áp dùng 7 TBA | [8 empty] | Phương án 8 TBA
|  | Trạm | Ppx (kW) | Qpx (kVAr) | Spx (kVA) | Sđm B (kVA) | số lượng MBA | Sđm MBA (kVA) |  |  | Trạm | Ppx (kW) | Qpx (kVAr) | Spx (kVA) | Sđm B (kVA) | số lượng MBA | Sđm MBA (kVA)
| 1 | B1 (1) | 2678.3675 | 1950 | 3313.0277 | 1656.5138 | 2 | 1800 |  |  | B1 (1) | 2678.3675 | 1950 | 3313.0277 | 1656.5138 | 2 | 1800
| 2 | B2 (2) | 2329.675 | 1706.25 | 2887.6763 | 1443.8382 | 2 | 1500 |  |  | B2 (2) | 2329.675 | 1706.25 | 2887.6763 | 1443.8382 | 2 | 1500
| 3 | B3 (3+9) | 1635.6837 | 1098.9865 | 1970.5919 | 985.296 | 2 | 1000 |  |  | B3 (3) | 1324.6037 | 975 | 1644.7492 | 822.3746 | 2 | 1000
| 4 | B4 (4) | 1892.5963 | 1365 | 2333.4836 | 1166.7418 | 2 | 1250 |  |  | B4 (4) | 1892.5963 | 1365 | 2333.4836 | 1166.7418 | 2 | 1250
| 5 | B5 (5+7) | 2184.0754 | 1711.2181 | 2774.6086 | 1387.3043 | 2 | 1500 |  |  | B5 (5) | 1978.7044 | 1462.5 | 2460.5238 | 1230.2619 | 2 | 1250
| 6 | B6 (6) | 1685.021 | 1218.75 | 2079.5786 | 1039.7893 | 2 | 1250 |  |  | B6 (6) | 1685.021 | 1218.75 | 2079.5786 | 1039.7893 | 2 | 1250
| 7 | B7 (8) | 818.5895 | 816.1632 | 1155.946 | 577.973 | 2 | 630 |  |  | B7 (7+9) | 516.4511 | 248.7181 | 573.2211 | 573.2211 | 1 | 630
[11 empty] | B8 (8) | 818.5895 | 816.1632 | 1155.946 | 577.973 | 2 | 630
| Phương án 1 TBATT+7TBAPX | [9 empty] | Phương án 2: TPPTT+7TBAPX
stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Jkt (A/mm2) | Fkt (mm2) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m) | stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Jkt (A/mm2) | Fkt (mm2) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m)
1 | TBATT-B1 | 10 | 3313.0277 | 95.6417 | 1.6 | 59.776 | 191.2834 | 70 | 265 | 81 | 1 | TBATT-B1 | 35 | 3313.0277 | 27.3262 | 1.6 | 17.0789 | 54.6524 | 50 | 215 | 81
2 | TBATT-B2 | 10 | 2887.6763 | 83.3625 | 1.6 | 52.1016 | 166.725 | 50 | 215 | 135 | 2 | TBATT-B2 | 35 | 2887.6763 | 23.8179 | 1.6 | 14.8862 | 47.6357 | 50 | 215 | 135
3 | TBATT-B3 | 10 | 1970.5919 | 56.8878 | 1.6 | 35.5548 | 113.7755 | 35 | 170 | 108 | 3 | TBATT-B3 | 35 | 1970.5919 | 16.2536 | 1.6 | 10.1585 | 32.5073 | 50 | 215 | 108
4 | TBATT-B4 | 10 | 2333.4836 | 67.3638 | 1.6 | 42.1024 | 134.7277 | 50 | 215 | 90 | 4 | TBATT-B4 | 35 | 2333.4836 | 19.2468 | 1.6 | 12.0293 | 38.4936 | 50 | 215 | 90
5 | TBATT-B5 | 10 | 2774.6086 | 80.0984 | 1.6 | 50.0615 | 160.1968 | 50 | 215 | 342 | 5 | TBATT-B5 | 35 | 2774.6086 | 22.8853 | 1.6 | 14.3033 | 45.7705 | 50 | 215 | 342
6 | TBATT-B6 | 10 | 2079.5786 | 60.034 | 1.6 | 37.5213 | 120.0681 | 35 | 170 | 126 | 6 | TBATT-B6 | 35 | 2079.5786 | 17.1526 | 1.6 | 10.7204 | 34.3052 | 50 | 215 | 126
7 | TBATT-B7 | 10 | 1155.946 | 33.3703 | 1.6 | 20.8564 | 66.7405 | 35 | 170 | 234 | 7 | TBATT-B7 | 35 | 1155.946 | 9.5344 | 1.6 | 5.959 | 19.0687 | 50 | 215 | 234
stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m) |  |  | stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m)
1 | B5-PX7 | 0.4 | 322.5492 | 465.5733 | 465.5733 | 185 | 500 | 45 |  |  | 1 | B5-PX7 | 0.4 | 322.5492 | 465.5733 | 465.5733 | 185 | 500 | 45
2 | B3-PX9 | 0.4 | 334.8782 | 483.3692 | 483.3692 | 185 | 500 | 252 |  |  | 2 | B3-PX9 | 0.4 | 334.8782 | 483.3692 | 483.3692 | 185 | 500 | 252
| Tính toán kinh tế | [9 empty] | Tính toán kinh tế
| Loại dây | Mã dây | Đơn giá (trđ/m) | Độ dài | Thành tiền (trđ) | [6 empty] | Loại dây | Mã dây | Đơn giá (trđ/m) | Độ dài | Thành tiền (trđ)
| Dây 10kV 35mm2 | AXV/CTS-W 1x35-24kV | 0.0704 | 936 | 65.8944 | [6 empty] | Dây 35kV 50mm2 | ADATA/CTS-W 1x50-40.5kV | 0.152 | 2232 | 339.264
| Dây 10kV 50mm2 | AXV/CTS-W 1x50-24kV | 0.0768 | 1134 | 87.0912 | [6 empty] | Dây 0,6/1kV 185mm2 | AV 1x185 (V-75) | 0.087 | 297 | 25.839
| Dây 10kV 70mm2 | AXV/CTS-W 1x70-24kV | 0.089 | 162 | 14.418 | [6 empty] | Tổng |  |  |  | 365.103
| Dây 0,6/1kV 185mm2 | AV 1x185 (V-75) | 0.087 | 297 | 25.839
| Tổng |  |  |  | 193.2426
| Phương án 3: TBATT+8TBAPX | [9 empty] | Phương án 4: TPPTT+8TBAPX
stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Jkt (A/mm2) | Fkt (mm2) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m) | stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Jkt (A/mm2) | Fkt (mm2) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m)
1 | TBATT-B1 | 10 | 3313.0277 | 95.6417 | 1.6 | 59.776 | 191.2834 | 70 | 215 | 81 | 1 | TBATT-B1 | 35 | 3313.0277 | 27.3262 | 1.6 | 17.0789 | 54.6524 | 50 | 215 | 81
2 | TBATT-B2 | 10 | 2887.6763 | 83.3625 | 1.6 | 52.1016 | 166.725 | 50 | 215 | 135 | 2 | TBATT-B2 | 35 | 2887.6763 | 23.8179 | 1.6 | 14.8862 | 47.6357 | 50 | 215 | 135
3 | TBATT-B3 | 10 | 1644.7492 | 47.4812 | 1.6 | 29.6758 | 94.9624 | 35 | 170 | 108 | 3 | TBATT-B3 | 35 | 1644.7492 | 13.5661 | 1.6 | 8.4788 | 27.1321 | 50 | 215 | 108
4 | TBATT-B4 | 10 | 2333.4836 | 67.3638 | 1.6 | 42.1024 | 134.7277 | 50 | 170 | 90 | 4 | TBATT-B4 | 35 | 2333.4836 | 19.2468 | 1.6 | 12.0293 | 38.4936 | 50 | 215 | 90
5 | TBATT-B5 | 10 | 2460.5238 | 71.0313 | 1.6 | 44.3946 | 142.0626 | 50 | 170 | 342 | 5 | TBATT-B5 | 35 | 2460.5238 | 20.2947 | 1.6 | 12.6842 | 40.5893 | 50 | 215 | 342
6 | TBATT-B6 | 10 | 2079.5786 | 60.034 | 1.6 | 37.5213 | 120.0681 | 35 | 170 | 126 | 6 | TBATT-B6 | 35 | 2079.5786 | 17.1526 | 1.6 | 10.7204 | 34.3052 | 50 | 215 | 126
7 | TBATT-B7 | 10 | 573.2211 | 16.548 | 1.6 | 10.3425 | 33.0959 | 35 | 170 | 252 | 7 | TBATT-B7 | 35 | 573.2211 | 4.728 | 1.6 | 2.955 | 9.456 | 50 | 215 | 252
8 | TBATT-B8 | 10 | 1155.946 | 33.3703 | 1.6 | 20.8564 | 66.7405 | 35 | 170 | 234 | 8 | TBATT-B8 | 35 | 1155.946 | 9.5344 | 1.6 | 5.959 | 19.0687 | 50 | 215 | 234
stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m) |  |  | stt | Nhánh | Udm(kV) | Sdm(kVA) | I lvmax(A) | Isc (A) | Chọn F(mm2) | Icp (A) | L (m)
1 | B7-PX7 | 0.4 | 322.5492 | 465.5733 | 465.5733 | 185 | 500 | 162 |  |  | 1 | B7-PX7 | 0.4 | 322.5492 | 465.5733 | 465.5733 | 185 | 500 | 162
| Tính toán kinh tế | [10 empty] | Tính toán kinh tế
| Loại dây | Mã dây | Đơn giá (trđ/m) | Độ dài | Thành tiền (trđ) | [6 empty] | Loại dây | Mã dây | Đơn giá (trđ/m) | Độ dài | Thành tiền (trđ)
| Dây 10kV 35mm2 | AXV/CTS-W 1x35-24kV | 0.0704 | 1440 | 101.376 |  | Dây 10kV 35mm2 | AXV/CTS-W 1x70-24kV | 0.089 | 162 |  | Dây 35kV 50mm2 | ADATA/CTS-W 1x50-40.5kV | 0.152 | 2736 | 415.872
| Dây 10kV 50mm2 | AXV/CTS-W 1x50-24kV | 0.0768 | 1134 | 87.0912 |  |  |  |  | 14.418 |  | Dây 0,6/1kV 185mm2 | AV 1x185 (V-75) | 0.087 | 162 | 14.094
| Dây 0,6/1kV 185mm2 | AV 1x185 (V-75) | 0.087 | 162 | 14.094 | [6 empty] | Tổng |  |  |  | 429.966
| Tổng |  |  |  | 216.9792
CHỈ TIÊU KINH TẾ
| Thiết bị điện | Đơn vị | Đơn giá (Tr đ) | Phương án 1 |  | Phương án 2 |  | Phương án 3 |  | Phương án 4
|  |  |  | số lượng | Thành tiền (Trđ) | số lượng | Thành tiền (Trđ) | số lượng | Thành tiền (Trđ) | số lượng | Thành tiền (Trđ)
| MBA 35/10kV 7500kVA | Chiếc | 2300 | 2 | 4600 | 0 | 0 | 2 | 4600 | 0 | 0
| MBA 10/0.4kV 1800kVA | Chiếc | 510 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 0 | 0
| MBA 10/0.4kV 1500kVA | Chiếc | 456 | 4 | 1824 | 0 | 0 | 2 | 912 | 0 | 0
| MBA 10/0.4kV 1250kVA | Chiếc | 385 | 4 | 1540 | 0 | 0 | 6 | 2310 | 0 | 0
| MBA 10/0.4kV 1000KVA | Chiếc | 323 | 2 | 646 | 0 | 0 | 2 | 646 | 0 | 0
| MBA 10/0.4kV 630kVA | Chiếc | 236 | 2 | 472 | 0 | 0 | 3 | 708 | 0 | 0
| MBA 35/0.4kV 1800kVA | Chiếc | 575 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 0 | 0 | 2 | 1150
| MBA 35/0.4kV 1500kVA | Chiếc | 450 | 0 | 0 | 4 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 900
| MBA 35/0.4kV 1250kVA | Chiếc | 385 | 0 | 0 | 4 | 1540 | 0 | 0 | 6 | 2310
| MBA 35/0.4kV 1000kVA | Chiếc | 330 | 0 | 0 | 2 | 660 | 0 | 0 | 2 | 660
| MBA 35/0.4kV 630kVA | Chiếc | 255 | 0 | 0 | 2 | 510 | 0 | 0 | 3 | 765
| Dây 10kV 35mm2 | m | 0.0704 | 936 | 65.8944 | 0 | 0 | 1440 | 101.376 | 0 | 0
| Dây 10kV 50mm2 | m | 0.0768 | 1134 | 87.0912 | 0 | 0 | 1134 | 87.0912 | 0 | 0
| Dây 10kV 70mm2 | m | 0.089 | 162 | 14.418 | 0 | 0 | 162 | 14.418 | 0 | 0
| Dây 0,6/1kV 185mm2 | m | 0.087 | 297 | 25.839 | 0 | 0 | 162 | 14.094 | 0 | 0
| Dây 35kV 50mm2 | m | 0.152 | 0 | 0 | 2232 | 339.264 | 0 | 0 | 2736 | 415.872
| Dây 0,6/1kV 185mm2 | m | 0.087 | 0 | 0 | 297 | 25.839 | 0 | 0 | 162 | 14.094
| Máy cắt 36GI-E16 hãng Schdeiner | Chiếc | 395 | 3 | 1185 | 17 | 6715 | 3 | 1185 | 18 | 7110
| Máy cắt 3AF 154-4 hãng ABB | Chiếc | 250 | 14 | 3500 | 0 | 0 | 15 | 3750 | 0 | 0
| Tổng |  |  |  | 14980.2426 |  | 12740.103 |  | 15347.9792 |  | 13324.966
Tổn thất điện năng trên dây
| Phương án 1 | [9 empty] | Phương án 2
| Nhánh | Udm(kV) | F (mm2) | Sdm (kVA) | r0 (Ω/km) | L (m) | R (Ω) | ∆A(kWh) |  |  | Nhánh | Udm (kV) | Sdm (kVA) | F (mm2) | r0 (Ω/km) | L (m) | R (Ω) | ∆A(kWh)
| TBATT-B1 | 10 | 70 | 3313.0277 | 0.42 | 81 | 0.03402 | 5078.3584 |  |  | TBATT-B1 | 35 | 3313.0277 | 50 | 0.58 | 81 | 0.04698 | 572.4874
| TBATT-B2 | 10 | 50 | 2887.6763 | 0.58 | 135 | 0.0783 | 8879.6879 |  |  | TBATT-B2 | 35 | 2887.6763 | 50 | 0.58 | 135 | 0.0783 | 724.8725
| TBATT-B3 | 10 | 35 | 1970.5919 | 0.83 | 108 | 0.08964 | 4734.0644 |  |  | TBATT-B3 | 35 | 1970.5919 | 50 | 0.58 | 108 | 0.06264 | 270.0524
| TBATT-B4 | 10 | 50 | 2333.4836 | 0.58 | 90 | 0.0522 | 3865.6177 |  |  | TBATT-B4 | 35 | 2333.4836 | 50 | 0.58 | 90 | 0.0522 | 315.5606
| TBATT-B5 | 10 | 50 | 2774.6086 | 0.58 | 342 | 0.19836 | 20768.0854 |  |  | TBATT-B5 | 35 | 2774.6086 | 50 | 0.58 | 342 | 0.19836 | 1695.3539
| TBATT-B6 | 10 | 35 | 2079.5786 | 0.83 | 126 | 0.10458 | 6150.894 |  |  | TBATT-B6 | 35 | 2079.5786 | 50 | 0.58 | 126 | 0.07308 | 350.8747
| TBATT-B7 | 10 | 35 | 1155.946 | 0.83 | 234 | 0.19422 | 3529.4576 |  |  | TBATT-B7 | 35 | 1155.946 | 50 | 0.58 | 234 | 0.13572 | 201.3362
| B5-PX7 | 0.4 | 185 | 322.5492 | 0.16 | 45 | 0.0072 | 6367.1229 |  |  | B5-PX7 | 0.4 | 322.5492 | 185 | 0.16 | 45 | 0.0072 | 6367.1229
| B3-PX9 | 0.4 | 185 | 334.8782 | 0.16 | 252 | 0.04032 | 38433.7889 |  |  | B3-PX9 | 0.4 | 334.8782 | 185 | 0.16 | 252 | 0.04032 | 38433.7889
| Tổng | [6 empty] | 97807.0772 |  |  | Tổng | [6 empty] | 48931.4495
| Phương án 3 | [9 empty] | Phương án 4
| Nhánh | Udm(kV) | F (mm2) | Sdm (kVA) | r0 (Ω/km) | L (m) | R (Ω) | ∆A(kWh) |  |  | Nhánh | Udm(kV) | F (mm2) | Sdm (kVA) | r0 (Ω/km) | L (m) | R (Ω) | ∆A(kWh)
| TBATT-B1 | 10 | 70 | 3313.0277 | 0.42 | 81 | 0.03402 | 5078.3584 |  |  | TBATT-B1 | 35 | 50 | 3313.0277 | 0.58 | 81 | 0.04698 | 572.4874
| TBATT-B2 | 10 | 50 | 2887.6763 | 0.58 | 135 | 0.0783 | 8879.6879 |  |  | TBATT-B2 | 35 | 50 | 2887.6763 | 0.58 | 135 | 0.0783 | 724.8725
| TBATT-B3 | 10 | 35 | 1644.7492 | 0.83 | 108 | 0.08964 | 3297.9203 |  |  | TBATT-B3 | 35 | 50 | 1644.7492 | 0.58 | 108 | 0.06264 | 188.1282
| TBATT-B4 | 10 | 50 | 2333.4836 | 0.58 | 90 | 0.0522 | 3865.6177 |  |  | TBATT-B4 | 35 | 50 | 2333.4836 | 0.58 | 90 | 0.0522 | 315.5606
| TBATT-B5 | 10 | 50 | 2460.5238 | 0.58 | 342 | 0.19836 | 16332.3298 |  |  | TBATT-B5 | 35 | 50 | 2460.5238 | 0.58 | 342 | 0.19836 | 1333.2514
| TBATT-B6 | 10 | 35 | 2079.5786 | 0.83 | 126 | 0.10458 | 6150.894 |  |  | TBATT-B6 | 35 | 50 | 2079.5786 | 0.58 | 126 | 0.07308 | 350.8747
| TBATT-B7 | 10 | 35 | 573.2211 | 0.83 | 252 | 0.20916 | 934.6776 |  |  | TBATT-B7 | 35 | 50 | 573.2211 | 0.58 | 252 | 0.14616 | 53.3182
| TBATT-B8 | 10 | 35 | 1155.946 | 0.83 | 234 | 0.19422 | 3529.4576 |  |  | TBATT-B8 | 35 | 50 | 1155.946 | 0.58 | 234 | 0.13572 | 201.3362
| B7-PX7 | 0.4 | 185 | 322.5492 | 0.16 | 162 | 0.02592 | 22921.6424 |  |  | B7-PX7 | 0.4 | 185 | 322.5492 | 0.16 | 162 | 0.02592 | 22921.6424
| Tổng | [6 empty] | 70990.5856 |  |  | Tổng | [6 empty] | 26661.4716
Tính toán tổn hao MBA
| Phương án 1 | [8 empty] | Phương án 2
| Trạm biến áp | Số máy | Stt (kVA) | SdmB (kVA) | ∆P0 (kW) | ∆Pn (kW) | ∆A(kWh) |  |  | Trạm biến áp | Số máy | Stt (kVA) | SdmB (kVA) | ∆P0 (kW) | ∆Pn (kW) | ∆A(kWh)
| TBATT | 2 | 13199.27 | 7500 | 10 | 60 | 301568.1018 |  |  | TPPTT | 0 | 0
| B1 | 2 | 3313.0277 | 1800 | 2.4 | 18 | 83513.4649 |  |  | B1 | 2 | 3313.0277 | 1800 | 2.4 | 18 | 83513.4649
| B2 | 2 | 2887.6763 | 1500 | 2 | 15.2 | 73346.0184 |  |  | B2 | 2 | 2887.6763 | 1500 | 2 | 15.2 | 73346.0184
| B3 | 2 | 1970.5919 | 1000 | 1.55 | 9 | 50921.3833 |  |  | B3 | 2 | 1970.5919 | 1000 | 1.55 | 9 | 50921.3833
| B4 | 2 | 2333.4836 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 60291.7101 |  |  | B4 | 2 | 2333.4836 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 60291.7101
| B5 | 2 | 2774.6086 | 1500 | 2 | 15.2 | 70404.9815 |  |  | B5 | 2 | 2774.6086 | 1500 | 2 | 15.2 | 70404.9815
| B6 | 2 | 2079.5786 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 54049.9074 |  |  | B6 | 2 | 2079.5786 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 54049.9074
| B7 | 2 | 1155.946 | 630 | 1.1 | 6.01 | 33030.6999 |  |  | B7 | 2 | 1155.946 | 630 | 1.1 | 6.01 | 33030.6999
| Tổng | [5 empty] | 727126.2673 | [8 empty] | 425558.1655
| Phương án 3 | [8 empty] | Phương án 4
| Trạm biến áp | Số máy | Stt (kVA) | SdmB (kVA) | ∆P0 (kW) | ∆Pn (kW) | ∆A(kWh) |  |  | Trạm biến áp | Số máy | Stt (kVA) | SdmB (kVA) | ∆P0 (kW) | ∆Pn (kW) | ∆A(kWh)
| TBATT | 2 | 13199.27 | 7500 | 10 | 60 | 301568.1018 |  |  | TPPTT | 0 | 0 | 0
| B1 | 2 | 3313.0277 | 1800 | 2.4 | 18 | 83513.4649 |  |  | B1 | 2 | 3313.0277 | 1800 | 2.4 | 18 | 83513.4649
| B2 | 2 | 2887.6763 | 1500 | 2 | 15.2 | 73346.0184 |  |  | B2 | 2 | 2887.6763 | 1500 | 2 | 15.2 | 73346.0184
| B3 | 2 | 1644.7492 | 1000 | 1.55 | 9 | 43711.8246 |  |  | B3 | 2 | 1644.7492 | 1000 | 1.55 | 9 | 43711.8246
| B4 | 2 | 2333.4836 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 60291.7101 |  |  | B4 | 2 | 2333.4836 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 60291.7101
| B5 | 2 | 2460.5238 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 63684.3576 |  |  | B5 | 2 | 2460.5238 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 63684.3576
| B6 | 2 | 2079.5786 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 54049.9074 |  |  | B6 | 2 | 2079.5786 | 1250 | 1.71 | 12.8 | 54049.9074
| B7 | 1 | 573.2211 | 630 | 1.1 | 6.01 | 16402.6942 |  |  | B7 | 1 | 573.2211 | 630 | 1.1 | 6.01 | 16402.6942
| B8 | 2 | 1155.946 | 630 | 1.1 | 6.01 | 33030.6999 |  |  | B8 | 2 | 1155.946 | 630 | 1.1 | 6.01 | 33030.6999
| Tổng | [5 empty] | 729598.779 |  |  | Tổng | [5 empty] | 428030.6772
|  | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 | Phương án 4
| Tổn thất điện năng trên dây | 97807.0772 | 48931.4495 | 70990.5856 | 26661.4716
| Tổn thất điện năng MBA | 727126.2673 | 425558.1655 | 729598.779 | 428030.6772
| Tổng | 824933.3445 | 474489.615 | 800589.3646 | 454692.1488
Tổng hợp hàm chi phí tín toán
|  | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 | Phương án 4
| Vốn đầu tư (Tr đ) | 14980.2426 | 12740.103 | 15347.9792 | 13324.966
| Tổn thất điện năng | 824933.3445 | 474489.615 | 800589.3646 | 454692.1488
| Hàm chi phí tính toán | 6061.4461 | 4723.5612 | 6125.5136 | 4861.4049
Tính toán ngắn mạch
| Sn (MVA) | 250
| Udm (kV) | 35
| Xht | 5.4023
| L (km) | 8
| X0 | 0.371 | 2.968
| R0 | 0.33 | 2.64
N1
| X | 13.4023
| R | 2.64
| Z | 13.6598
| In1 | 1.5533
| ixk | 3.9541
N2
i | Điểm ngắn mạch | Xn1 | Rn1 | x0 (Ω/km) | r0 (Ω/km) | F (mm2) | L (M) | Xn2-i | Rn2-i | Zn2-i | Un (kV) | In (kA) | I xk (kA)
1 | N2-1 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 81 | 13.4203 | 2.6724 | 13.6837 | 35 | 1.5506 | 3.9355
2 | N2-2 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 135 | 13.4337 | 2.694 | 13.7012 | 35 | 1.5486 | 3.9304
3 | N2-3 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 108 | 13.427 | 2.6832 | 13.6925 | 35 | 1.5496 | 3.933
4 | N2-4 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 90 | 13.4225 | 2.676 | 13.6867 | 35 | 1.5503 | 3.9346
5 | N2-5 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 342 | 13.4855 | 2.7768 | 13.7684 | 35 | 1.5411 | 3.9113
6 | N2-6 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 126 | 13.4315 | 2.6904 | 13.6983 | 35 | 1.549 | 3.9313
7 | N2-7 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 252 | 13.463 | 2.7408 | 13.7392 | 35 | 1.5444 | 3.9196
8 | N2-8 | 13.4 | 2.64 | 0.25 | 0.4 | 50 | 234 | 13.4585 | 2.7336 | 13.7333 | 35 | 1.545 | 3.9213
N3
i | Điểm ngắn mạch | Xn2-i | Rn2-i | Sdm (kVA) | ∆Un% | ∆Pn | Udm (kV) | Rba (Ω) | Xba (Ω) | Rbi (Ω) | Xbi (Ω) | Zbi (Ω) | In (kA) 35 | In (kA) 0.4 | I xkN
1 | N3-1 | 13.4203 | 2.6724 | 1800 | 6.5 | 18 | 35 | 6.8056 | 44.2361 | 9.478 | 57.6564 | 58.4302 | 0.36314 | 33.3633 | 84.6761
2 | N3-2 | 13.4337 | 2.694 | 1500 | 6.5 | 15.2 | 35 | 8.2756 | 53.0833 | 10.9696 | 66.5171 | 67.4155 | 0.31474 | 28.9166 | 73.3903
3 | N3-3 | 13.427 | 2.6832 | 1000 | 6 | 9 | 35 | 11.025 | 73.5 | 13.7082 | 86.927 | 88.0012 | 0.24111 | 22.1523 | 56.2224
4 | N3-4 | 13.4225 | 2.676 | 1250 | 6.5 | 12.8 | 35 | 10.0352 | 63.7 | 12.7112 | 77.1225 | 78.163 | 0.27146 | 24.9405 | 63.2991
5 | N3-5 | 13.4855 | 2.7768 | 1250 | 6.5 | 12.8 | 35 | 10.0352 | 63.7 | 12.812 | 77.1855 | 78.2416 | 0.27119 | 24.9155 | 63.2355
6 | N3-6 | 13.4315 | 2.6904 | 1250 | 6.5 | 12.8 | 35 | 10.0352 | 63.7 | 12.7256 | 77.1315 | 78.1742 | 0.27142 | 24.9369 | 63.29
7 | N3-7 | 13.463 | 2.7408 | 630 | 5.5 | 6.01 | 35 | 18.5494 | 106.9444 | 21.2902 | 120.4074 | 122.2752 | 0.17353 | 15.9429 | 40.4632
8 | N3-8 | 13.4585 | 2.7336 | 630 | 5.5 | 6.01 | 35 | 18.5494 | 106.9444 | 21.283 | 120.4029 | 122.2695 | 0.17354 | 15.9437 | 40.4651
Kiểm tra ổn định nhiệt
| Tuyến cáp | Udm (kV) | I n (kA) | α | Tqđ | Fodn | F (mm2) | Kết luận
| TPPTT-B1 | 35 | 1.5506 | 12 | 0.8 | 16.643 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B2 | 35 | 1.5486 | 12 | 0.8 | 16.6217 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B3 | 35 | 1.5496 | 12 | 0.8 | 16.6324 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B4 | 35 | 1.5503 | 12 | 0.8 | 16.6394 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B5 | 35 | 1.5411 | 12 | 0.8 | 16.5406 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B6 | 35 | 1.549 | 12 | 0.8 | 16.6253 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B7 | 35 | 1.5444 | 12 | 0.8 | 16.5758 | 50 | Thỏa mãn
| TPPTT-B8 | 35 | 1.545 | 12 | 0.8 | 16.5829 | 50 | Thỏa mãn
Kiểm tra máy cắt
| TBA | Loại | In=I'' | Iodn/todn (kA/s) | Iodn=Icdm | In*tqd/todn | Iodd | Ixk | Kết luận
| B1 | 36GI-E16 | 1.5506 | 16/3 | 16 | 0.80074 | 40 | 3.9355 | Thỏa mãn
| B2 | 36GI-E16 | 1.5486 | 16/3 | 16 | 0.79971 | 40 | 3.9304 | Thỏa mãn
| B3 | 36GI-E16 | 1.5496 | 16/3 | 16 | 0.80022 | 40 | 3.933 | Thỏa mãn
| B4 | 36GI-E16 | 1.5503 | 16/3 | 16 | 0.80056 | 40 | 3.9346 | Thỏa mãn
| B5 | 36GI-E16 | 1.5411 | 16/3 | 16 | 0.79581 | 40 | 3.9113 | Thỏa mãn
| B6 | 36GI-E16 | 1.549 | 16/3 | 16 | 0.79988 | 40 | 3.9313 | Thỏa mãn
| B7 | 36GI-E16 | 1.5444 | 16/3 | 16 | 0.79751 | 40 | 3.9196 | Thỏa mãn
| B8 | 36GI-E16 | 1.545 | 16/3 | 16 | 0.79785 | 40 | 3.9213 | Thỏa mãn
| TBATG-TPPTT | 36GI-E16 | 1.5533 | 16/3 | 16 | 0.80214 | 40 | 3.9424 | Thỏa mãn
Chọn cầu chì cao áp
| TBA | Udm (kV) | S (kVA) | I lvmax (A) | I'' (kA) | Cầu chì
| B1 | 35 | 1800 | 41.5704 | 1.5506 | 3GD1 608-5B
| B2 | 35 | 1500 | 34.642 | 1.5486 | 3GD1 608-5B
| B3 | 35 | 1000 | 23.0947 | 1.5496 | 3GD1 605-5B
| B4 | 35 | 1250 | 28.8684 | 1.5503 | 3GD1 606-5B
| B5 | 35 | 1250 | 28.8684 | 1.5411 | 3GD1 606-5B
| B6 | 35 | 1250 | 28.8684 | 1.549 | 3GD1 606-5B
| B7 | 35 | 630 | 14.5497 | 1.5444 | 3GD1 603-5B
| B8 | 35 | 630 | 14.5497 | 1.545 | 3GD1 603-5B
Chọn cầu dao cao áp
| TBA | I lvmax (A) | I'' (kA) | I xkn | Icp | Cầu dao
| B1 | 41.5704 | 1.5506 | 3.9355 | 2.5321 | NPS 36 A2/A1
| B2 | 34.642 | 1.5486 | 3.9304 | 2.5289 | NPS 36 A2/A1
| B3 | 23.0947 | 1.5496 | 3.933 | 2.5305 | NPS 36 A2/A1
| B4 | 28.8684 | 1.5503 | 3.9346 | 2.5316 | NPS 36 A2/A1
| B5 | 28.8684 | 1.5411 | 3.9113 | 2.5166 | NPS 36 A2/A1
| B6 | 28.8684 | 1.549 | 3.9313 | 2.5295 | NPS 36 A2/A1
| B7 | 14.5497 | 1.5444 | 3.9196 | 2.5219 | NPS 36 A2/A1
| B8 | 14.5497 | 1.545 | 3.9213 | 2.523 | NPS 36 A2/A1
Chọn Áp tô mát tổng
| TBA | Udm (kVA) | Sdm (kVA) | I'' (kA) | I lvmax (A) | Áp tô mát
| B1 | 0.4 | 1800 | 1.5506 | 3637.4134 | M40
| B2 | 0.4 | 1500 | 1.5486 | 3031.1778 | M32
| B3 | 0.4 | 1000 | 1.5496 | 2020.7852 | M25
| B4 | 0.4 | 1250 | 1.5503 | 2525.9815 | M32
| B5 | 0.4 | 1250 | 1.5411 | 2525.9815 | M32
| B6 | 0.4 | 1250 | 1.549 | 2525.9815 | M32
| B7 | 0.4 | 630 | 1.5444 | 1273.0947 | M16
| B8 | 0.4 | 630 | 1.545 | 1273.0947 | M16
Chọn Áp tô mát phân đoạn
| Nhánh | n | Udm (kV) | S (kVA) | Itt (A) | I''(A) | Áp tô mát
| B1-PX1 | 2 | 0.4 | 3313.0277 | 2391.0419 | 84.6761 | M25
| B2-PX2 | 2 | 0.4 | 2887.6763 | 2084.062 | 73.3903 | M25
| B3-PX3 | 2 | 0.4 | 1644.7492 | 1187.0303 | 56.2224 | M16
| B4-PX4 | 2 | 0.4 | 2333.4836 | 1684.0961 | 63.2991 | M20
| B5-PX5 | 2 | 0.4 | 2460.5238 | 1775.7822 | 63.2355 | M20
| B6-PX6 | 2 | 0.4 | 2079.5786 | 1500.8506 | 63.29 | M16
| B7-PX7 | 1 | 0.4 | 322.5492 | 465.5733 | 40.4632 | M08
| B8-PX8 | 2 | 0.4 | 1155.946 | 834.2567 | 40.4651 | M08
| B7-PX9 | 1 | 0.4 | 334.8782 | 483.3692 | 40.4632 | M08
Chọn áp tô mát cho tủ phân phối
| Tuyến cáp | Nhóm thiết bị | Itt (A) | Loại | Idm (A)
| Áp tô mát tổng | 0 | 590.45 | M08 | 800
| TPP-TĐL1 | 1 | 70.5482 | NC 100H | 100
| TPP-TĐL2 | 2 | 72.5638 | NC 100H | 100
| TPP-TĐL3 | 3 | 64.6987 | NC 100H | 100
| TPP-TĐL4 | 4 | 216.5064 | NS 225E | 225
| TPP-TĐL5 | 5 | 54.2405 | NC 100L | 63
| TPP-TĐL6 | 6 | 52.6381 | NC 100L | 63
| TPP-TĐL7 | 7 | 59.2544 | NC 100L | 63
Chọn cáp tủ phân phối đến tủ động lực
| Tuyến cáp | Itt (A) | Ikt (A) | Idmap (A) | Loại cáp
| TPP-TĐL1 | 70.5482 | 83.3333 | 100 | 4G 16
| TPP-TĐL2 | 72.5638 | 83.3333 | 100 | 4G 16
| TPP-TĐL3 | 64.6987 | 83.3333 | 100 | 4G 16
| TPP-TĐL4 | 216.5064 | 187.5 | 225 | 4G 50
| TPP-TĐL5 | 54.2405 | 52.5 | 63 | 4G 10
| TPP-TĐL6 | 52.6381 | 52.5 | 63 | 4G 10
| TPP-TĐL7 | 59.2544 | 52.5 | 63 | 4G 10
| Thông số ngắn mạch hạ áp |  |  |  | Ngắn mạch hạ áp
| Rb | 2.423 |  |  |  | N1
| Xb | 13.97 |  |  |  | R1 | 3.561
| TG1 |  | TG2 |  |  | X1 | 15.25
| r | 0.02 | r | 0.08 |  | Z1 | 15.6602
| x | 0.09 | x | 0.137 |  | In1 | 14.7473
| Ap M40 |  |  |  |  | ftt | 158.285
| ra1 | 0.36
| xa1 | 0.28 |  |  |  | N2
| Ap M08 |  |  |  |  | R2 | 30.339
| ra2 | 0.094 |  |  |  | X2 | 31.78
| xa2 | 0.12 |  |  |  | Z2 | 43.9366
| Ap NC100L |  |  |  |  | In2 | 5.2564
| ra3 | 0.86 |  |  |  | Ftt | 56.4173
| xa3 | 1.3
Cáp tổng
| rc1 | 0.778
| xc1 | 1
Cáp hạ áp
| Rc2 | 26.57
| Xc2 | 16.2
Cáp 4g 16
| Rc3 | 115
| Xc3 | 10
| Thông số áp tô mát |  |  |  |  | N3
| Nhánh | Loại | Ra3 (mΩ) | Xa3 (mΩ) | Icdm (kA) | Nhánh | Cáp | L0 (mΩ/m) | R0 (mΩ/m) | L(m) | Xc3 (mΩ) | Rc3 (mΩ) | RTG2 (mΩ) | XTG2 (mΩ) | R2 (mΩ) | X2 (mΩ) | R3 (mΩ) | X3 (mΩ) | Z3 (mΩ) | In3 (kA) | Ftt (mm2)
| TPP-TĐL1 | NC 100H | 1.27 | 1.96 | 6 | TPP-TĐL1 | 4G 16 | 0.1 | 1.15 | 60 | 6 | 69 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 31.78 | 101.959 | 41.837 | 110.2088 | 2.0955 | 22.4917
| TPP-TĐL2 | NC 100H | 1.27 | 1.96 | 6 | TPP-TĐL2 | 4G 16 | 0.1 | 1.15 | 80 | 8 | 92 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 43.9366 | 124.959 | 55.9936 | 136.9308 | 1.6866 | 18.1024
| TPP-TĐL3 | NC 100H | 1.27 | 1.96 | 6 | TPP-TĐL3 | 4G 16 | 0.1 | 1.15 | 70 | 7 | 80.5 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 31.78 | 113.459 | 42.837 | 121.2764 | 1.9043 | 20.4391
| TPP-TĐL4 | NS 225E | 3.07 | 3.8 | 7.5 | TPP-TĐL4 | 4G 50 | 0.1 | 0.387 | 60 | 6 | 23.22 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 31.78 | 59.779 | 45.517 | 75.1354 | 3.0737 | 32.9909
| TPP-TĐL5 | NC 100L | 0.86 | 1.3 | 20 | TPP-TĐL5 | 4G 10 | 0.1 | 1.83 | 30 | 3 | 54.9 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 31.78 | 87.039 | 37.517 | 94.7803 | 2.4367 | 26.1529
| TPP-TĐL6 | NC 100L | 0.86 | 1.3 | 20 | TPP-TĐL6 | 4G 10 | 0.1 | 1.83 | 20 | 2 | 36.6 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 31.78 | 68.739 | 36.517 | 77.8366 | 2.9671 | 31.846
| TPP-TĐL7 | NC 100L | 0.86 | 1.3 | 20 | TPP-TĐL7 | 4G 10 | 0.1 | 1.83 | 40 | 4 | 73.2 | 0.08 | 0.137 | 30.339 | 31.78 | 105.339 | 38.517 | 112.16 | 2.0591 | 22.1004
Chọn dây dẫn và Áp tô mát cho các thiết bị
[5 empty] | Phụ tải |  | Dây dẫn |  | Áp tô mát
[5 empty] | Pdm (kW) | Itt (kW) | F (mm2) | Icp (A) | Mã hiệu | Idm (A) | Udm (V) | Icdm (kA)
N1 | 1 | 1 | Máy tiện ren |  | 5 | 12.0285 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 2 | 2 | Máy tiện tự động |  | 5 | 12.0285 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 3 | Máy tiện tự động |  | 14 | 33.6798 | 4G 2,5 | 41 | C60a | 63 | 440 | 3
| 4 | 4 | Máy tiện tự động |  | 6 | 14.4342 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 5 | 5 | Máy tiện tự động |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 6 | 6 | Máy tiện rê vôn ve |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 7 | 7 | Máy phay vạn năng |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
N2 | 1 | 8 | Máy phay ngang |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 2 | 9 | Máy phay đứng |  | 14 | 33.6798 | 4G ,5 | 41 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 10 | Máy phay đứng |  | 7 | 16.8399 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 4 | 11 | Máy mài |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 5 | 12 | Máy bào ngang |  | 9 | 21.6513 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 6 | 14 | Máy xọc |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 7 | 15 | máy khoan vạn năng |  | 5 | 12.0285 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 8 | 16 | Máy doa ngang |  | 5 | 12.0285 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 9 | 17 | Máy khoa hướng tâm |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
N3 | 1 | 13 | Máy xọc |  | 8 | 19.2456 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 2 | 18 | Máy mài phẳng |  | 9 | 21.6513 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 19 | Máy mài tròn |  | 6 | 14.4342 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 4 | 20 | Máy mài trong |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 5 | 21 | Máy mài dao cắt gọt |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 6 | 22 | Máy mài sắc vạn năng |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 7 | 23 | Máy khoan bàn |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 8 | 24 | Máy ép kiểu trục khuỷu |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 9 | 27 | Máy mài phá |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 10 | 28 | Cưa tay |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 11 | 29 | Cưa máy |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
N4 | 1 | 31 | Lò điện khiển buồng |  | 30 | 72.1709 | 4G 10 | 87 | NC 100H | 100 | 440 | 6
| 2 | 32 | Lò điện khiển đứng |  | 25 | 60.1424 | 4G 10 | 87 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 33 | Lò kiểu bể |  | 30 | 72.1709 | 4G 10 | 87 | NC 100H | 100 | 440 | 6
| 4 | 34 | Bể điện phân |  | 10 | 24.057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
N5 | 1 | 43 | Máy tiện ren |  | 10 | 24.057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 2 | 44 | Máy tiện ren |  | 7 | 16.8399 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 45 | Máy tiện ren |  | 5 | 12.0285 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 4 | 46 | Máy phay ngang |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 5 | 47 | Máy phay vạn năng |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 6 | 48 | Máy phat răng |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 7 | 49 | Máy xọc |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 8 | 51 | Máy mài tròn |  | 7 | 16.8399 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
N6 | 1 | 50 | Máy bào ngang |  | 8 | 19.2456 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 2 | 52 | Máy khoan đứng |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 53 | Búa khí nén |  | 10 | 24.057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 4 | 54 | Quạt |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 5 | 57 | Máy biến áp hàn |  | 8.4 | 20.2079 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 6 | 58 | Máy mài phá |  | 3 | 7.2171 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 7 | 59 | Koan điện |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 8 | 60 | Máy cắt |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
N7 | 1 | 65 | Bàn nguội |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 2 | 66 | Máy cuốn dây |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 3 | 67 | Bàn thí nghiệm |  | 15 | 36.0855 | 4G 2,5 | 41 | C60a | 63 | 440 | 3
| 4 | 68 | Bề tắm có đốt nóng |  | 4 | 9.6228 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 5 | 69 | Tủ xấy |  | 2 | 4.8114 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3
| 6 | 70 | Khoan bàn |  | 1 | 2.4057 | 4G 1,5 | 31 | C60a | 63 | 440 | 3